ГОСТ 9544-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ 
ЗАПОРНАЯ

НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по сертификации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 9544-75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ Нормы герметичности затворов Pipeline gate valves - rates of gates sealibility | ГОСТ 9544-93 |
| --- | --- |
| Дата введения 01.01.95 |

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды запорной трубопроводной арматуры на номинальное давление PN от 0,1 МПа и устанавливает нормы герметичности затворов и требования к проведению испытаний на герметичность и может быть использован для сертификации.

Стандарт не распространяется на специальную арматуру и арматуру с электромагнитным приводом.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Испытания на герметичность затворов арматуры необходимо проводить в соответствии с табл. 1.

| Таблица 1 |
| --- |
| Номинальный размер (условный проход) DN, мм | Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | Испытание затвора на герметичность |
|  |  | а) вода - давление 1,1 PN или б) воздух давлением 0,6 МПа (0,05 МПа |
|  |  | Вода - давление 1,1 PN |

3. Испытания на герметичность затвора следует проводить после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры.

4. Направление подачи среды при испытаниях на герметичность затвора зависит от конструкции запорной арматуры и указывается в технических условиях на конкретный вид арматуры.

5. Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в табл. 2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Номинальный размер DN, мм | Минимальная продолжительность испытания, с |
|  | Уплотнение металл по металлу | Неметаллическое уплотнение |
|  | 15 | 15 |
|  | 30 | 15 |
|  | 60 | 30 |
|  | 120 | 60 |

6. Максимально допустимые значения протечек при приемосдаточных испытаниях по классам герметичности указаны в табл. 3

| Таблица 3 Максимально допустимые протечки |
| --- |
| Класс герметичности |
| А | В | С | D |
| Нет видимых протечек | 0,0006 см3/мин ( ( DN (вода) | 0,0018 см3/мин ( ( DN (вода) | 0,006 см3/мин ( ( DN (вода) |
|  | 0,018 см3/мин ( ( DN (воздух) | 0,18 см3/мин ( ( DN (воздух) | 1,8 см3/мин ( ( DN (воздух) |
| Примечания: 1. Класс герметичности для запорной арматуры указывают в технических условиях на конкретный вид арматуры. 2. Значения протечек соответствуют случаю истечения в атмосферу. 3. При определении протечек номинальный диаметр принимать в миллиметрах. |

7. Испытательную среду выбирают в зависимости от назначения арматуры, и она должна соответствовать: вода - ГОСТ 2874, воздух кл.0 ГОСТ 17433. Температура испытательной среды - от 5 до 40(С.

8. Погрешность измерений протечек не должна превышать:

( 0,01 см3/мин - для протечек  0,1 см3/мин;

( 5% - для протечек ( 0,1 см3/мин.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2874-82 | 7 |
| ГОСТ 17433-80 | 7 |